MCC柜安装工艺

- 施工

  - 安装流程

    - MCC柜安装

设备检查

设备搬运

MCC柜（盘）稳装

柜（盘）上方电缆配制及连接

柜（盘）二次回路配线

柜（盘）试验调整

送电运行验收

  - 设备检查

    - 检查柜体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等；

    - 箱、柜（盘）内部检查；

  - 设备搬运

    - 设备运输：由起重工作业，电工配合。根据设备重量、距离长短采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输。采用人力车搬运，注意保护MCC柜外表油漆，MCC柜指示灯不受损。

    - 设备运输吊装时应注意事项：

      - 道路要事先清理,保证平整畅通

      - 设备吊点：柜（盘）顶部有吊环者，吊索应穿在吊环内，无吊环者吊索应挂在主要承力结构处，不得将吊索吊在设备部位上。吊索的绳长应一致，以防柜体变形或损坏部件。

  - MCC柜安装

    - 基础型钢安装

      - 按图纸、MCC柜(盘)技术资料提供的尺寸预制加工型钢架，并刷防锈漆做防腐处理；

      - 按设计图纸将预制好的基础型钢架放于予埋铁上，用水平尺找平、找正，可采用加垫片方法。最终基础型钢顶部应高于抹平地面100以上。

      - 基础型钢与地线连接：基础型钢安装完毕后，将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内（与变压器安装地线配合）与型钢两端焊接，焊接长度为扁钢宽度的二倍，再将型钢刷两道灰漆。

    - MCC柜稳装

      - MCC柜安装：按设计图纸布置将MCC柜放于基础型钢上，单独柜（盘）只找柜面和侧面的垂直度，成排MCC柜各台就位后，先找正两端的MCC柜，以MCC柜2/3高位置拉线，逐台用垫片找平找正，柜（盘）如不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整，每处垫片不能超过3片，然后按柜安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时，钻φ16.2孔，用M16镀锌螺丝固定。

      - 柜（盘）就位、找平、找正后，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

      - MCC柜体接地：每台MCC柜单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢侧面上焊上M10螺栓，用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

    - 检查MCC柜前后操作、维修距离应符合要求。

    - MCC柜电缆进线采用电缆沟下进线时，需加电缆固定支架；

    - 检查MCC柜内电器元件规格型号及二次回路是否与图纸相符；检查接线是否牢固；

    - MCC柜调整及模拟试验

      - 所有接线端子螺丝再紧固一遍；

      - 绝缘摇测：用ZC-7（500V）摇表在端子板处测试每回路的绝缘电阻，保证大于10兆欧；

      - 接临时电源：将MCC柜内控制、操作电源回路的熔断器上端相线拆下，接上临时电；

      - 模拟试验：按图纸要求，分别模拟控制、连锁、操作、继电器保护动作正确无误、灵敏可靠；

      - 拆除临时电源，将被拆除的电源线复位。

    - 当PE线所用材质与相线相同时选择截面不应小于表1所示规定。

表1   PE线最小截面

| 相线线芯截面S（mm2） | PE线最小截面S（mm2） | 相线线芯截面S（mm2） | PE线最小截面S（mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| S≤16 | S | 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 | 400＜S≤800 | 200 |
| 800＜S | S/4 |  |  |

    - PE保护地线若不是供电电缆或电缆外保护层的组成部分时，按机械强度要求，截面不应小于下列数值；有机械性保护时为2.5mm2；无机械性保护时为4mm2。

    - MCC柜上的母线其相线应用颜色标出，L1相应用黄色；L2相应用绿色；L3相应用红色；中性线N相应用蓝色；保护地线（PE线）应用黄绿相间双色。

    - 固定面板的机螺丝，应采用镀锌圆帽机螺丝，其间距不得大于250mm时，并应均匀地对称于四角。

    - 明装MCC柜有过线盒，过线盒要求与PE线连接；

  - 绝缘摇测：MCC柜安装完毕后，用500V的兆欧表对线路进行绝缘摇测，摇测项目包括相间、相对地、相对零、零对地，两人摇测，做好摇测记录，做为资料存档，绝缘电阻值馈电线路必须大于10MΩ，二次回路必须大于10MΩ。

  - 送电运行验收

    - 送电前准备：

      - 备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

      - 彻底清扫全部设备及清理配电室内的灰尘、杂物，室内除送电需用的设备用具外，其它物品不得堆放。

      - 检查柜箱内外上是否有遗留的工具、金属材料及其它杂物。

      - 试运行组织工作，明确试运指挥者、操作者、监护人；

      - 安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格。

      - 试验项目全部合格，并有试验报告单。

      - 柜内所有漏电元器件均应做模拟漏电试验，全部合格并作记录。

    - 送电

      - 将电源送至室内，经验电、校相无误。

      - 对各路电缆摇测合格后，检查受电柜总开关处于“断开”位置，再进行送电，开关试送3次；

      - 检查受电柜三相电压是否正常；

    - 验收：送电空载24H无异常现象，办理验收手续，收集好产品合格证、说明书、试验报告。

- 质量控制

  - 模拟试验：按图纸要求，分别模拟控制、连锁、操作、保护动作正确无误、灵敏可靠。

  - 器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

  - MCC柜与基础型钢间连接紧密，固定牢固，接地可靠，柜间接缝平整。

  - PE线安装明显牢固。不串接，导线采用铜编制线，截面符合规范规定。

  - 导线顺直，绑扎成束；相线色标与系统图相符。

- 质量标准

  - 主控项目：

    - 金属框架及基础型钢必须接地（ＰＥ）或接零（ＰＥＮ）可靠；装有电器的可开门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。

    - 有可靠的电击保护。柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜保护导体最小截面积Ｓp不应小于表1的规定。

    - 抽出式成套MCC柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触紧密，投入时，接地触头先于主触头接触；退出时，接地触头后于主触头脱开。

    - 低压成套MCC柜交接试验，必须符合下列规定：

      - 每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求。

      - 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于10MΩ。

      - 电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于10 MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。

    - 柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于10ＭΩ；二次回路必须大于１0ＭΩ。

    - 柜间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于１０ＭΩ时，用２５００Ｖ兆欧表摇测１min，应无闪络击穿现象；当绝缘电阻值在１～１０ＭΩ时，做１０００Ｖ交流工频耐压试验，时间１min，应无闪络击穿现象。

    - 基础型钢安装应符合表3的规定。

表3  基础型钢安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （mm/m） | (mm/全长) |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 不平行度 | / | 5 |

    - MCC柜相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。

    - MCC柜安装垂直度允许偏差为１.５‰，相互间接缝不应大于２mm，成列盘面偏差不应大于５mm。

    - MCC柜内检查试验应符合下列规定：

      - 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；

      - 闭锁装置动作准确、可靠；

      - 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；

      - MCC柜上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且   清晰、工整、不易脱色。

      - 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；４８Ｖ及以下回路可不做交流工频耐压试验。

    - 低压电器组合应符合下列规定：

      - 发热元件安装在散热良好的位置；

      - 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；

      - 切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时，不触及相邻的压板；

      - 信号回路的信号灯显示准确；

      - 外壳需接地（ＰＥ）或接零（ＰＥＮ）的，连接可靠；

      - 端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。

- 保护

  - 设备到场后及时就位。

  - 安装、调试、试运行阶段应门窗封闭，专人值守。

  - 临时送、断电要按程序有专人执行，防止误操作。