桥架线槽及镀锌钢管

- 技术性能

  - 桥架

    - 本节所说明的桥架含梯式、托盘式及槽式类型。桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。

    - 电缆桥架可采用热浸镀锌低碳钢或铝合金作为材质。除特别注明外，本项目所采用之桥架均为热浸镀锌低碳钢式。

      - 电缆桥架须符合热浸镀锌低碳钢制作。电缆桥架两条边框至少必须为40毫米高，其顶缘须卷边以增加强度。梯级的中心间隔约为300毫米，并具有一定宽度以用不同方法固定电缆包括尼龙带扣，鞍型夹，冲孔带，电缆夹等固定夹。

      - 在水平弯曲，垂直方向弯曲，分支各电缆桥架缩小宽度时，须使用制造厂标准直角弯节，分支接头，偏心缩节。为适应电缆桥架之涨缩必须使用制造厂标准伸缩接合板。

      - 所有夹紧螺栓、螺帽、垫片等均须热浸镀锌。

      - 所有电缆桥架必须就工地现场尺寸量准，在制造厂生产，切割及热浸镀锌加工，方可运送到工地现场安装。

    - 除上述要求外，整个电缆桥架系统须有电气上的连续性。

    - 所有桥架必须配备原厂的标准配件。

  - 线槽

    - 线槽及其配件须符合IEC61084及GB/T19215的要求。

    - 线槽最小长度为2 m，由热浸镀锌低碳钢制成。金属线槽材料厚度按下表规格：

| W(mm) x H(mm) | 线槽材料最小厚度(mm) |
| --- | --- |
| W<100,H<100 | 1.0 |
| 100≤W≤200，H≤100 | 1.2 |

    - 线槽盖须为速配型，盖板的固定须采用外置锁扣或自身具有锁扣功能结构。

    - 线槽端点须有终点凸缘，直接用螺栓连结到配电板或装置上。连接件须用镀镉蘑菇形头钢螺旋、螺母和防震动固定垫圈。

    - 槽与槽之间碰接口须由镀锡铜接片，以螺栓与相邻的线槽连接以保持电气上的连续性。电线管须适当地接在线槽上，保持电气上的连续性。在工地上根据需要在槽上钻孔。

    - 须提供内部带针型架以支持电缆重量及安装时固定电缆的垂直电线槽。针型架为钢针柱外包绝缘护套固定于线槽的背板上间距为3m。

  - 金属导管和导管附件

    - 所有电线管均应为金属电线管（除图中另行规定外），须为符合国家标准GB/TT2518-2004的热浸镀锌板材料标准的焊接钢管。

    - 软导管和附件须符合国家标准，并须为镀锌防水型。金属软电线管须配有黄铜镀镍的接头。接头一端可拧入金属软管，在外加一个固定环，以巩固接头与软线管连接。而另一端设有外螺纹可连接至内螺纹接头或设有内螺纹可连接至六角外螺纹铜套筒。这端的接头可独立旋转以方便将接头旋紧于金属软性线管或铜套筒上。接头须稳固于金属管上避免分开而使电缆暴露受损。所有金属软管每端必须配有黄铜连接套。

    - 所有导管的直径不得少于 20 毫米。

    - 外径尺寸以及导管壁厚度应符合下表的规定：（单位：mm）

| 导管外径尺寸 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径公差 | 0 ―0.3 | 0 ―0.4 | 0 ―0.4 | 0 ―0.4 | 0 ―0.5 |
| 最小壁厚 | 1.6±0.15 | 1.6±0.15 | 1.6±0.15 | 1.6±0.15 | 1.9±0.18 |

    - 导管内焊缝应平滑、圆顺，焊缝高度不得超过0.2mm，不得损伤导线电缆的绝缘层

    - 圆型导管盒带有长出口，用于20毫米和25毫米直径的导管。深型匣用于结构内隐蔽系统，浅型匣用于表面安装系统。

    - 方型导管盒用于直径为32毫米和大于32毫米的导管，须用镀锌钢制成，不少于50毫米深，其容积可容纳最大尺寸电缆而不必使它遭到不必要的弯曲。应配有用黄铜固定螺旋固定的同样标准的匣盖。所有的匣上应根据导管进口要求钻孔。

    - 插座出线、灯开关等的导管出线盒须为热浸镀锌钢制成，带有可调柄和易穿孔和装于底座的铜接地终端线。应符合国家标准。

    - 电线管与配线盒，出线盒及开关装置的连接配件，其耐腐蚀等级及技术性能必须高于或与导管一致。

    - 所有可弯曲导管每端必须配有黄铜连接套。

    - 所有明装电线管供紧急电路用必须有防火涂料。

    - 电线管应在机械上和电气上连续，管内须配有另一独立而面积不少于2.5mm2的电线作安全接地用，安装完成后不可进水。至于管内因潮湿而凝结的水滴应能从设备的排水口排出。

    - 所有电线管与管，电线管与出线盒及开关盒的连接，须采用抗拉机械强度不低于200公斤的套接紧定配件。

  - 阻燃包塑型可挠金属电线保护管(普利卡管)

    - 管道须符合JG/T3053-1998<可挠金属电线保护套管>标准,需提供消防部门检验合格的报告。

    - 本工程所用到的电线管的外径公差须在±0.2mm以内。

    - 外护套层为符合GB12706/91国家标准的PVC化合物，并混有防白蚁添加剂。外皮塑料层厚度不少于0.6mm。

    - 阻燃型PVC 材料氧指数应大于30%。

    - 电线管金属外层为镀锌钢带，中间层为钢带，里层为耐水电工纸。镀锌钢带厚度不小于0.1mm，中间层钢带厚度不小于0.1mm。

- 施工

  - 桥架/线槽安装

    - 桥架/线槽安装应参照《装配式管道吊挂支架安装图》（03SR417-2）标准要求选择支、吊架，桥架/线槽可水平、垂青敷设，可转角或斜角，可进行T形或十字形分支。按设计要求，可由宽变窄，由高变低或由低变高。桥架上长和下降敷设，一般以45斜坡进行变化。在某一段内桥架/线槽的支、吊架应一致。

    - 桥架/线槽安装应有利于穿放电缆，桥架安装后应进行调直，桥架/线槽应用压片固定在支架上。

    - 支持桥架/线槽的支、吊架长度应与桥架/线槽宽度一致，不应有长短不一致的现象。

    - 电缆桥架/线槽接地螺栓应由制造厂家在未喷涂前焊在每节端部外缘。施工时，应用砂纸磨去螺栓表面油漆，再进行接地跨接。

    - 电缆上下桥架/线槽应通过引下装置，在安装引下装置的部位两侧1m处，增设加强支、吊架。

    - 桥架在水平端每1.5~3m设置一个支、吊架；垂直段每1~1.5m设置一个支架；距三通、四通、弯头处，两端1m处应设置支、吊架。桥架支架间距除满足有关中国标准外，在任何情形下，不应超过 1.8 m。

    - 桥架/线槽经过建筑物的伸缩缝时，应断开100～150mm间距，间距两端应进行接地跨接。

    - 电缆在托盘上可进行单层敷设，小型电缆用塑料卡带固定在托盘上，大型电缆可用铁皮卡子固定。

    - 桥架/线槽的主柱、底座、引出管的底座和托臂等部件，可用膨胀螺栓固定在混凝土构件或砖墙上。

    - 线槽固定在墙上和悬挂在天花板上，其间距为 1.25 到 1.5米，必须绝对垂直或水平，致使在装上电缆时，看不到垂下情况。在悬挂接点之处，线槽须用至少 3 毫米厚的垫圈或垫板加固，垫圈或垫板的横截面积不得少于桥架的一半。

    - 垂直桥架/线槽须装有支撑器，以防上电缆移动和由于电缆移动而在电缆上产生的张力。

    - 在电缆竖井道内每条垂直桥架内，应填上阻挡层，以防止管道顶部温度过高。阻挡层的距离应是楼层的距离或最多为5米。

    - 安装前，桥架/线槽上一切被磨损和尖锐的边缘应削平。

    - 在移开盖后，电缆可能会在跌落的位置上，桥架/线槽必须装上电缆挡木或其它电缆支撑件。

    - 所有桥架/线槽须按说明书其它章节规定涂上颜色。

  - 线管安装

    - 暗管直线敷设超过 30m 时，电缆暗管中间应加装过路箱。

    - 暗管必须弯曲敷设时，其路线长应小于15m，且该段内不得有S弯。弯曲如超过两次时，应加装过路箱(盒)。

    - 暗管力求少弯曲，必须弯曲时其弯曲处应安排在管路的端部，弯曲角度不得小于90º。

    - 电缆暗管弯曲半径不得小于该管外径的10倍，暗管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

    - 所有管道安装包括过箱设置、管码分配，管道穿线容量均应符合有关国家安装标准。

    - 藏于混凝土的导管，其围绕导管截面的水泥半径厚度在每一点上均不小于 30 毫米。

    - 装于混凝土的导管系统，导管及连接配件连接处应采取封堵密封措施。采用具有防水密封结构的管路连接配件，或在连接处涂敷电力复合脂。

    - 所有明线安装导管须在建筑物表面敷设整齐，真正垂直和水平，支撑牢固，用间距鞍座固定，间距不超过1.2米。

    - 为了预防导管积水，在有可能的地方，须安排所有导管系统可自漏到导管出口点。

    - 所有导管系统在安装完毕后须为电气和机械连续，及采用套接紧定连接管以组成连接点，连接点的抗拉机械强度应不低于200公斤。

    - 所有导管须彻底擦洗，去除一切脏物、刺口和潮气。对锯切后的导管，连接端口必须倒棱彻底去除毛刺，在金属管连接直通导管端口部位须采取具有绝缘保护功能的配件或措施，确保线缆绝缘层不损伤。

    - 在布线前，所有导管出口须用塞塞住以免水和其它物质进内。接近布线前，所有导管须彻底抹擦直至完全干燥及清洁。

    - 导管在不符合导管进口尺寸的引入箱、线槽和附件上终端，须对它们进行加工，以免损坏电缆。

    - 电缆管道路线的所有弯管应在工地上用弯材机制成。检验弯头和分支字弯头可准许用在小柱上，小柱上须避免使用大弯管。

    - 每条导管的内半径须不少于导管外部直径的 2.5 倍。

    - 所有导管漆面的损坏处须修补好，并涂上两层上乘质量的铅漆，最后罩上一层高级冷镀锌漆。

    - 导管通过建筑物伸缩缝处，须使用可伸缩式导管系统。

    - 使用可软导管之处，可软导管的长度不得超过两米，并且管内须设有 2.5 平方毫米的低烟无卤铜芯接地连续性导体。

- 检验测试

  - 测试验收前，须提交下列供验收用。

    - 安装图。

    - 完整的测试报告。

  - 检验测试内容至少为下列各项（但不局限以下）。

    - 接地测试。

      - 目视测试：线管、电缆桥架、支(吊)架、连接件和附件的质量应符合施工的有关技术标准。

      - 线管、电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。

  - 在验收时，应移交下列资料和文件：

    - 安装图；

    - 检收报告；